Projeto luminotécnico
Instalações Elétricas de Baixa Tensão
Eduardo Furlan Miranda
2026-02-01
Baseado em: NUNES, B. M. Instalações elétricas de baixa tensão.
 Londrina: EDE SA, 2019. ISBN 978-85-522-1412-0.

---
Iluminação
- Elevação do rendimento do trabalho
- Diminuição dos erros e acidentes
- Maior conforto, bem-estar e segurança
- Proteção para os olhos
- Influências positivas sobre o sistema nervoso autônomo

---
- Estabelecimentos comerciais e industriais vêm cada vez mais aproveitando de uma boa iluminação, tanto para melhorar o ambiente para o cliente como para diminuir acidentes e erros
- Nas residências, sua aplicação é mais focada no conforto das pessoas
- Ao acender uma lâmpada, a energia elétrica é transformada em energia luminosa.

---
- A luz emitida apresenta vários comprimentos de ondas, como infravermelho, ultravioleta e luz visível, além de ser uma onda eletromagnética e apresentar comportamento diferente, dependendo do comprimento de onda.
- No caso da luz visível, temos o comprimento de onda entre 370 nm e 750nm, com violeta e vermelho, respectivamente

---
- Cada faixa do espectro da onda eletromagnética tem uma aplicação diferente
  - Raios-X para exames médicos, a luz ultravioleta para matar vírus e bactérias e as ondas de rádios para transmitir informações
- Para identificarmos a cor em um objeto, é necessária uma interação entre a luz emitida pela fonte e a luz detectada em nossos olhos

---
- Quando vemos um objeto azul, significa que a fonte emitiu diversas cores entre ela o azul, mas todas foram absorvidas pelo objeto sendo apenas a cor azul refletida para nossos olhos.
- Assim, para que possamos distinguir a cor dos objetos, é preciso que nossa fonte de luz emita diversas cores diferentes

---
Tipos de lâmpadas
Incandescentes e halógenas de uso geral (descontinuadas), fluorescentes, diodos emissores de luz (LED), , etc.
Incandescente

---
Incandescente
- Presença da cor amarelada, que causa uma sensação de aconchego e apresenta uma ótima reprodução de cores
- Funcionamento simples
- Filamento emite luz e calor
- Baixa eficiência luminosa
- Converte apenas cerca de 5% a 10% da energia em luz visível

---
Halógena
gás inerte (geralmente uma mistura de argônio e nitrogênio)

---
Halógena
- Vida útil maior que as incandescentes
- Mesmo índice de reprodução de cores
- Eficiência varia de 20 a 60%
  - "20% mais eficaz" (ou eficiente) refere-se à Eficácia Luminosa, que é a relação entre a luz produzida e a energia consumida
- Pode ter tamanho menor

---
Fluerescente

---
Fluorescente
- Não apresentam boa reprodução de cores igual às incandescentes
- Podem emitir luz nas cores amarela, azul ou branca
- Indicadas para iluminação geral de ambientes residenciais e comerciais e também podem ser utilizadas para decoração

---
LED (emissão de luz por diodo)

---
LED
- Eficiência chega a mais de 95%
- Longa vida útil
- Ótima reprodução de cores
- Diferentes tonalidades
- Permitirem a elaboração de efeitos de realce e de destaque de objetos

---
- fluxo luminoso medido em lúmens (lm)
- maior o fluxo luminoso maior a quantidade de luz que a lâmpada emite
- parâmetro importante: potência elétrica que também está relacionada com a capacidade de emissão de luz

---
Normas
- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013: iluminação de ambientes de trabalho - parte 1: interior
  - Esta norma substituiu a NBR 5413 e estabelece os requisitos de iluminância, limitação de ofuscamento e qualidade de cor
  - iluminância é uma grandeza de luminosidade que mede a quantidade de luz em uma superfície e sua unidade é o lux
- ABNT NBT ISSO/CIE 8995-1:2013
  - regulamenta a iluminação em ambientes de trabalho, como indústrias, subestações, centrais de controle e medição, etc.

---
A norma atual ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 eliminou o sistema de ponderação por pesos (-1, 0, +1) da antiga NBR 5413. O projetista deve consultar as tabelas da norma vigente que indicam diretamente a iluminância mantida, o índice de ofuscamento unificado limite e o índice de reprodução de cor mínimo específicos para cada tarefa

---
- A NBR 5413 apresenta três valores distintos de iluminância por ambiente, sendo necessário consultar a Tabela 1.11 e determinar a soma das características
- Caso encontre resultado -2 ou -3, é preciso utilizar a iluminância inferior
- Tendo como resultado +2 ou +3, deve-se usar a iluminância superior
- Nos demais casos, a iluminância média

---
Método dos lúmens
- define a quantidade de luminárias adequadas para o ambiente
- simples e considera componentes nos cálculos com a refletância das superfícies, a atividade desenvolvida e o tipo de luminária
- considera um fluxo luminoso com distribuição uniforme em um ambiente retangular
- dados necessários: dimensões do ambiente, classificação de acordo com a NBR 5413, refletância das superfícies, frequência de manutenção do ambiente

---
- Cálculo do índice local (K)
  Onde:
- c = comprimento do ambiente.
- l = largura do ambiente.
- h = distância da luminária até o ambiente de trabalho.

---
Exemplo
Calcule o índice local para um cômodo com 3 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2,5 metros de altura entre a luminária e o ambiente de trabalho

---
- A segunda etapa consiste em determinar os equipamentos utilizados na iluminação, além de ser preciso definir o tipo de lâmpada e de luminária
- É recomendado, sempre que possível, usar lâmpadas feitas de LED, pois elas apresentam maior eficiência energética, aumentando a economia de energia para o cliente

---
- A terceira etapa é a determinação do fator de utilização (U), dado fornecido em forma de tabela pelos fabricantes das luminárias
- Para determiná-lo, basta cruzar o índice do local (K), calculado na etapa 1, com as informações de refletância do teto, da parede e do piso
- É importante destacar que cada luminária apresenta seu próprio fator de utilização.

---
Tabela 1.12 | Exemplo de fator de utilização

---
- O fator de utilização é fornecido pelo fabricante da luminária, sendo que cada uma apresenta seu próprio fator de utilização
- Para projetos mais complexos, deve-se utilizar softwares especializados
- A quarta etapa consiste em determinar o fator de manutenção (FM), parâmetro que atribui um valor para a depreciação da iluminação considerando o acúmulo de sujeira nas luminárias
  - Esse fator deve ser determinado de acordo com a Tabela 1.13, com relação ao tipo de atividade que será desenvolvida no local

---
Tabela 1.13 | Fator de manutenção
Para melhorar a depreciação da iluminação, deve-se adotar um sistema de manutenção eficiente, com limpezas de lâmpadas e luminárias e substituição preditiva

---
- A quinta etapa é o cálculo do número de luminárias necessárias para o cômodo
  Onde:
  - N = número necessário de luminárias
  - Emed = iluminância média (lux)
  - A = área do ambiente (m2)
  - n = número de lâmpadas em cada luminária
  - f = fluxo luminoso de cada lâmpada (lm)
  - U = fator de utilização
  - FM = fator de manutenção
  - FFL = fator de fluxo luminoso do reator

---
- A iluminância média (Em) deve ser determinada com base na ABNT NBR ISO/CIE 8995-1, que estipula valores específicos para cada tipo de tarefa ou atividade visual
- O fluxo luminoso e o fator de fluxo luminoso do reator (FFL) são dados fornecidos pelo fabricante das lâmpadas, e seu valor é 1 quando a iluminação é LED

---
- Determinado o número de lâmpadas, pode-se iniciar a sexta etapa, que é a definição da posição das luminárias
- Essas devem ser distribuídas uniformemente no recinto, sempre procurando posicioná-las de forma que a distância entre as luminárias seja o dobro da distância entre a luminária e a parede

---
Figura 1.16 | Exemplo de distribuição uniforme de luminárias

---
- Para a realização de projetos luminotécnicos residenciais, comerciais e industriais, é possível usar alguns softwares gratuitos, entre eles, o DIALux
- Para sua utilização, é necessário carregar as informações das dimensões do área, refletância e tipos de luminária.